## Slide 1
HỆ THỐNG NGUỒN ĐIỆN CHO CÁC TRẠM VIỄN THÔNG HIỆN NAY VÀ BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG

## Slide 2
NỘI DUNG
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NGUỒN ĐIỆN TẠI CÁC TRẠM THÔNG TIN QUÂN SỰ
MỘT SỐ HỆ THỐNG NGUỒN ĐIỆN TẠI CÁC TRẠM THÔNG TIN QUÂN SỰ THÔNG DỤNG
MỘT SỐ THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP NGUỒN
BẢO QUẢN HỆ THỐNG CUNG CẤP NGUỒN
BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CUNG CẤP NGUỒN

## Slide 3
I. TỔNG QUAN VỀ HT NGUỒN ĐIỆN TẠI CÁC TRẠM THÔNG TIN QS
A
PHÂN LOẠI TRẠM THÔNG TIN QUÂN SỰ
1. Trạm thông tin quân sự cấp chiến lược (trạm cấp 1)
Các trạm thông tin trực tiếp bảo đảm thông tin liên lạc cho Sở chỉ huy (SCH) Bộ Quốc phòng; Bộ tổng Tham mưu và các cơ quan tổng cục; các trung tâm chuyển mạch, truyền dẫn và thông tin vệ tinh.
Các trạm thông tin trực tiếp bảo đảm thông tin liên lạc cho Sở chỉ huy BTL các quân khu, quân đoàn, quân, binh chủng; các vùng/miền của các đơn vị thuộc qcHQ, qcPKKQ; các trạm thông tin trực thuộc Binh chủng thông tin đóng quân trên địa bàn các khu vực.
2. Trạm thông tin quân sự cấp chiến dịch (trạm cấp 2)
Các trạm thông tin trực tiếp bảo đảm thông tin liên lạc cho SCH các BCH qs Tỉnh, thành phố; các sư/lữ đoàn, các trạm ra đa, đồn biên phòng, các đảo, nhà giàn; các xe thông tin cơ động, trên tàu biển.
3. Trạm TTQS cấp chiến thuật, trạm chuyên dụng (trạm cấp 3)

## Slide 4
I. TỔNG QUAN VỀ HT NGUỒN ĐIỆN TẠI CÁC TRẠM THÔNG TIN QS
B
HỆ THỐNG NGUỒN ĐIỆN TẠI TRẠM THÔNG TIN QS
1. Định nghĩa
Hệ thống nguồn điện tại các trạm thông tin quân sự là tổ hợp các thiết bị điện xoay chiều (AC) và điện một chiều (DC), để đảm bảo cung cấp nguồn điện liên tục, ổn định cho các thiết bị thông tin tại trạm.

## Slide 5
B. HỆ THỐNG NGUỒN ĐIỆN TẠI TRẠM THÔNG TIN QS
2. Phân loại
Theo điều kiện nguồn điện xoay chiều cung cấp cho trạm máy, gồm 2 loại như sau:
a) Hệ thống nguồn điện tại trạm thông tin có nguồn điện lưới quốc gia
Điện lưới làm nguồn cung cấp chính, máy phát điện xoay chiều cấp nguồn dự phòng; các tổ ắc quy cấp điện trong thời gian chuẩn bị chạy máy phát điện. Thành phần của hệ thống nguồn điện gồm:
- Máy phát điện xoay chiều.
- Thiết bị chuyển đổi điện.
- Thiết bị biến đổi điện xoay chiều thành điện một chiều .
- Thiết bị biến đổi điện một chiều thành điện xoay chiều
- Tổ ắc quy.
- Ổn áp điện xoay chiều và thiết bị cắt lọc sét nguồn xoay chiều.
- Thiết bị điện phụ trợ và dây dẫn điện.
b) Hệ thống nguồn điện tại trạm không có nguồn điện lưới quốc gia
Sử dụng năng lượng điện bằng sức gió, pin mặt trời, ắc quy, kết hợp tạo thành nguồn cung cấp chính. Máy phát điện xoay chiều sẽ cung cấp nguồn dự phòng. Thành phần hệ thống nguồn điện gồm:
- Máy phát điện sức gió; hệ thống năng lượng điện pin mặt trời.
- Máy phát điện xoay chiều.
- Các thiết bị còn lại như trạm có điện lưới.

## Slide 6
1
Sơ đồ khối hệ thống nguồn điện trạm thông tin quân sự cấp 1, cấp 2 không lắp đặt pin mặt trời
C. SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG NGUỒN ĐIỆN CỦA CÁC LOẠI HÌNH TRẠM
Cầu dao đảo chiều
Ổn áp
Cắt điện áp cao
Cắt lọc sét
Tổ máy phát điện AC
Điều hòa, ánh sáng
Tủ chia điện AC
Thiết bị chỉnh lưu 220VAC/48VDC
Thiết bị biến đổi điện 48VDC/220VAC
Tổ ắc quy 1
Tổ ắc quy 2
Tủ chia điện AC
Thiết bị sử dụng điện 220VAC
Thiết bị sử dụng điện 48VDC
Điện lưới

## Slide 7
2
Sơ đồ khối hệ thống nguồn điện trạm thông tin quân sự cấp 3 có lắp đặt pin mặt trời
C. SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG NGUỒN ĐIỆN CỦA CÁC LOẠI HÌNH TRẠM
Cầu dao đảo chiều
Ổn áp
Cắt điện áp cao
Cắt lọc sét
Tổ máy phát điện AC
Điều hòa, ánh sáng
Tủ chia điện AC
Thiết bị chỉnh lưu 220VAC/48VDC
Thiết bị biến đổi điện 48VDC/220VAC
Tổ ắc quy 1
Tổ ắc quy 2
Tủ chia điện AC
Thiết bị sử dụng điện 220VAC
Thiết bị sử dụng điện 48VDC
Điện lưới
Dàn pin mặt trời
Điều khiển nạp PMT

## Slide 8
3
Sơ đồ khối hệ thống nguồn điện trạm thông tin quân sự cấp 3 không lắp đặt pin mặt trời và các xe thông tin cơ động
C. SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG NGUỒN ĐIỆN CỦA CÁC LOẠI HÌNH TRẠM
Cầu dao đảo chiều
Ổn áp
Cắt điện áp cao
Cắt lọc sét
Tổ máy phát điện AC
Điều hòa, ánh sáng
Tủ chia điện AC
Thiết bị chỉnh lưu 220VAC/48VDC
Thiết bị biến đổi điện 48VDC/220VAC
Tổ ắc quy 1
Tổ ắc quy 2
Tủ chia điện AC
Thiết bị sử dụng điện 220VAC
Thiết bị sử dụng điện 48VDC
Điện lưới

## Slide 9
4
Sơ đồ khối hệ thống nguồn điện trạm thông tin VSAT cố định có lắp đặt pin mặt trời
C. SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG NGUỒN ĐIỆN CỦA CÁC LOẠI HÌNH TRẠM
Cầu dao đảo chiều
Ổn áp
Cắt điện áp cao
Cắt lọc sét
Tổ máy phát điện AC
Điều hòa, ánh sáng
Tủ chia điện AC
Thiết bị biến đổi điện 220VAC/48VDC/ 220VAC
Tổ ắc quy 48V
Tủ chia điện AC
Thiết bị VSAT
Điện AC từ các nguồn khác
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp PMT
4840

## Slide 10
5
Sơ đồ khối hệ thống nguồn điện trạm thông tin VSAT trên xe cơ động và những trạm cố định không có pin mặt trời
C. SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG NGUỒN ĐIỆN CỦA CÁC LOẠI HÌNH TRẠM
Cầu dao đảo chiều
Ổn áp
Cắt điện áp cao
Cắt lọc sét
Tổ máy phát điện AC
Điều hòa, ánh sáng
Tủ chia điện AC
Thiết bị biến đổi điện 220VAC/48VDC/ 220VAC
Tổ ắc quy 48V
Tủ chia điện AC
Thiết bị VSAT
Điện AC từ các nguồn khác

## Slide 11
D. YÊU CẦU KỸ THUẬT KHI LẮP ĐẶT
1. Tiết diện dây, cáp dẫn điện tới trạm máy phải được tính toán trên cơ sở công suất tối đa của tất cả thiết bị tại trạm và dự phòng 100% công suất.
- Với dây, cáp dẫn điện bằng đồng, tiết diện dây được lựa chọn: S (mm2) ≥ 1/5. I­max (Đảm bảo dẫn dòng điện lớn nhất không quá 5A/1 mm2).
- Với dây, cáp dẫn điện bằng nhôm, tiết diện dây được lựa chọn: S (mm2) ≥ 1/3,5. I­ max (Đảm bảo dẫn dòng điện không quá 3,5A/1 mm2).
2. Hệ thống dây, cáp tại trạm sử dụng cáp đồng nhiều sợi bọc cao su hoặc PVC; cáp phải được đi ngầm hoặc trên thang giá cáp theo tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn. Các dây dẫn phải được cố định bằng lạt nhựa để đảm bảo thẳng, đẹp.
3. Kết nối điện: Tất cả các thiết bị sử dụng điện đều phải được đấu nối qua các tủ chia điện có các automat bảo vệ, các automat đều có ký hiệu chỉ dẫn vị trí kết nối và thiết bị được kết nối.
4. Tất cả các đầu dây khi đấu nối phải có đầu nối bằng đồng mạ kẽm (Đầu COS), bọc vỏ cách điện bên ngoài có màu thống nhất, dây dẫn điện “dương” màu đỏ, dây dẫn điện “âm” màu xanh, dây tiếp đất thoát sét màu vàng xanh.
5. Dây dẫn điện AC chưa cắt lọc sét với dây dẫn đã được cắt lọc sét phải cách nhau tối thiểu 20 cm, nếu cắt nhau phải cắt vuông góc. Không được đi chung dây tín hiệu với dây AC, dây tiếp đất thoát sét trong cùng một máng cáp.
6. Sau khi lắp đặt, phải xây dựng hồ sơ trạm máy, có bản vẽ thiết kế và sơ đồ đấu nối điện tại trạm một cách chi tiết và chính xác.

## Slide 12
1
Hệ thống cung cấp nguồn cấu hình 1+1
II. MỘT SỐ HTNĐ TẠI CÁC TRẠM TTQS THÔNG DỤNG
a) Sơ đồ khối
æn ¸p
10 KVA
Cắt điện áp cao
1/50
CÇu dao 2 chiÒu 1fa 60A
Điện lưới 220V
§iÖn m¸y ph¸t
D©y 2x10
§iÒu hoµ nhiÖt ®é
¸nh s¸ng phßng m¸y
D©y M10
Chỉnh lưu 1
Rectifier 1
Chỉnh lưu 2
Rectifier 2
¾c quy 2
Battery 2
Phô t¶i 2
Load 2
Phô t¶i 4
Load 4
Phô t¶i 1
Load 1
Phô t¶i 5
Load 5
Phô t¶i 6
Load 6
D©y
M16
D©y
2x6
D©y 2x10
D©y 2x6
D©y
2x6
D©y
2x6
D©y
2x6
D©y 2x6
Cắt lọc sét
SRF 132
Tñ ph©n phèi nguån AC 32A
D©y M10
D©y M10
D©y 2x2,5
D©y 2x2,5
D©y
2x10
D©yM10
¾c quy 1
Battery 1
ThiÕt phèi hîp nguån 48VDC
(BC-4863)
Phô t¶i 3
Load 3
Automat
60A
D©y
2x10
b) Nhiệm vụ các khối

## Slide 13
Hệ thống cung cấp nguồn cấu hình 1+1
c) Nguyên lý hoạt động
æn ¸p
10 KVA
Cắt điện áp cao
1/50
CÇu dao 2 chiÒu 1fa 60A
Điện lưới 220V
§iÖn m¸y ph¸t
D©y 2x10
§iÒu hoµ nhiÖt ®é
¸nh s¸ng phßng m¸y
D©y M10
Chỉnh lưu 1
Rectifier 1
Chỉnh lưu 2
Rectifier 2
¾c quy 2
Battery 2
Phô t¶i 2
Load 2
Phô t¶i 4
Load 4
Phô t¶i 1
Load 1
Phô t¶i 5
Load 5
Phô t¶i 6
Load 6
D©y
M16
D©y
2x6
D©y 2x10
D©y 2x6
D©y
2x6
D©y
2x6
D©y
2x6
D©y 2x6
Cắt lọc sét
SRF 132
Tñ ph©n phèi nguån AC 32A
D©y M10
D©y M10
D©y 2x2,5
D©y 2x2,5
D©y
2x10
D©yM10
¾c quy 1
Battery 1
ThiÕt bÞ phèi hîp nguån 48VDC
(BC-4863)
Phô t¶i 3
Load 3
Automat
60a
D©y
2x10
1
II. MỘT SỐ HTNĐ TẠI CÁC TRẠM TTQS THÔNG DỤNG

## Slide 14
2
Hệ thống cung cấp nguồn cấu hình 1+0
a) Sơ đồ khối
Tủ phân phối nguồn AC 16A
Ổn áp
10 KVA
Cầu dao 2 ngả 1fa 30A
Điện lưới 220V
Điện máy phát
2x10
2x10
Phụ tải dùng nguồn AC lọc sạch
Chỉnh lưu
Rectifier
Điều hoà
Ắc quy
Battery
Ánh sáng phòng máy
Tủ phân phối
nguồn DC
2x6
M10
2x6
M 16
Áp tô mát
30A
2x10
2x10
Cắt điện áp cao
PROTEC TER 1.20
Cắt lọc sét
TDF 20A
2x6
2x6
2x6
M10
PROTECTOR PROLINE 1.20
Thiết bị dùng nguồn DC
2x4
2x2,5
2x4
c) Nguyên lý hoạt động
b) Nhiệm vụ các khối
II. MỘT SỐ HTNĐ TẠI CÁC TRẠM TTQS THÔNG DỤNG

## Slide 15
3
Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời
a) Sơ đồ khối
c) Nguyên lý hoạt động
Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
b) Nhiệm vụ các khối
II. MỘT SỐ HTNĐ TẠI CÁC TRẠM TTQS THÔNG DỤNG
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 16
4
Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cơ động và cố định không có dàn pin mặt trời
a) Sơ đồ khối
c) Nguyên lý hoạt động
Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
b) Nhiệm vụ các khối
II. MỘT SỐ HTNĐ TẠI CÁC TRẠM TTQS THÔNG DỤNG
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 17
5
Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm thông tin cơ động
a) Sơ đồ khối
c) Nguyên lý hoạt động
GIẮC CẮM NGUỒN GẦM XE
ỔN ÁP
7,5KVA
PROTECTOR
PROLINE
1.20
TỦ CHIA
ĐIỆN AC
NGUỒN NẠP AQ 12V/100Ah
TỔ ẮC QUY 48V/100Ah
NGUỒN ĐỘC LẬP P4-01
TỦ CHIA ĐIỆN DC
NGUỒN XD-D9B1
Máy VTĐ XD-D9B1
ẮC QUY 12V/100Ah
TỔNG ĐÀI T64S
AC vào
(Điện lưới, MPĐ)
2 x 4
2 x 4
2 x 4
VIBA
MUX QUANG
HDSL
2 x 2,5
2 x 2,5
M16 x 2
2 x 2,5
2 x 2,5
2 x 2,5
ĐIỀU HÒA, ÁNH SÁNG
2 x 2,5
M16 x 2
2 x 4
2 x 4
b) Nhiệm vụ các khối
II. MỘT SỐ HTNĐ TẠI CÁC TRẠM TTQS THÔNG DỤNG
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 18
1
Ổn áp
III. MỘT SỐ THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP NGUỒN
a) Sơ đồ nguyên lý
b) Nguyên lý làm việc
A
V
ATM
CC
Ura
220V
Uvào
Chổi than
W1
W2
Mạch điều khiển
BA2
BA1
Mô tơ
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 19
a) Nguồn độc lập P4 - 01
- Tính năng kỹ thuật:
Điện áp vào : 1 pha 220 VAC  20%.
Tần số :50Hz.
Điện áp ra : - 53,5 VDC.
Dòng điện ra : Max 25A.
Phân phối AC và DC : 1 ATM AC 2 cực 10A.
2 ATM ra tải DC 1 cực 20A.
1 ATM ắc quy 1 cực 32A.
Báo cảnh điện áp ra cao (HV) :  56 VDC
Báo cảnh điện áp ác quy thấp lần 1(LV1): 47  0,2VDC
Báo cảnh điện áp ác quy thấp lần 2(LV2): 46  0,2VDC
Báo cảnh lỗi modul nắn (RF) : Điện áp ra  50 VDC
2
Các nguồn độc lập P4 - 01
III. MỘT SỐ THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP NGUỒN
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 20
a) Nguồn độc lập P4 - 01
- Sơ đồ mặt máy:
A
V
AC POWER
LOAD1 LOAD2 BATT
Nguån ®éc lËp p4-01
48V/25A
AC ON RF HV LV1 LV2
ON STB FAIL
ADJ
ON
OFF
I
0
OSRM - 25
2. Các nguồn độc lập P4 - 01
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 21
2. Các nguồn độc lập P4 - 01
a) Nguồn độc lập P4 - 01
- Hướng dẫn sử dụng:
+ Sơ đồ đấu nối cấp nguồn AC, DC.
BATT LOAD2 LOAD1 AC INPUT (220)
- 48v + - 48v + - 48V + ACL acn ®Êt
D©y ®Êt
S  10mm2
D©y 2 x 4 mm2
D©y nhiÒu sîi
S  10mm2
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 22
2. Các nguồn độc lập P4 - 01
a) Nguồn độc lập P4 - 01
- Hướng dẫn sử dụng:
+ Thứ tự các bước đưa bộ nguồn vào làm việc:
* Kiểm tra nguồn đầu vào AC.
* Đấu dây nguồn AC (2 x 4mm2), dây tải DC và dây ắc quy (PVC M10), dây tiếp đất  M10. Các Aptomat ở vị trí “ngắt”.
* Cấp nguồn AC cho bộ nguồn (đóng Aptomat AC POWER); cấp nguồn AC cho modul OSRM – 25 (chuyển về I). Bộ nguồn làm việc bình thường đèn AC ON và ON sáng xanh.
* Cấp tải DC, cấp nạp ắc quy (đóng các Aptomat tương ứng LOAD1,2 và BATT).
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 23
b) Nguồn độc lập P4 - 01M do Trung tâm KTTTCNC sản xuất
- Sơ đồ mặt máy:
+ Mặt trước:
2. Các nguồn độc lập P4 - 01
+ Mặt sau:
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 24
c) Nguồn độc lập P4 - 01M do nhà máy M1 sản xuất
- Sơ đồ mặt máy:
+ Mặt trước:
2. Các nguồn độc lập P4 - 01
+ Mặt sau:
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 25
c) Nguồn độc lập P4 - 01M do nhà máy M1 sản xuất
- Sơ đồ bố trí bên trong:
1. Các nguồn độc lập P4 - 01
- Hướng dẫn sử dụng:
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 26
3
Thiết bị phối hợp nguồn một chiều BC - 4863
a) Đặc điểm chính của thiết bị
+ Tự động cắt ắc quy ra khỏi phụ tải
+ Có chế độ bảo vệ chống ngắn mạch.
+ Hạn chế dòng nạp ắc quy (20 - 30%)
+ Có chế độ chỉ thị - cảnh báo trạng thái làm việc của máy chỉnh lư­u và ắc quy
+ Nạp điện độc lập cho hai tổ ắc quy.
+ Nạp điện song song cho hai tổ ắc quy.
+ Cấp điện cho phụ tải từ bất kỳ máy chỉnh lư­u hay ắc quy nào đư­ợc nối vào BC - 4863.
+ Cảnh báo khi máy chỉnh lư­u không hoạt động.
+ Ba mức cảnh báo khi ắc quy yếu bằng ánh sáng và âm thanh.
+ Cắt tải khi điện áp ắc quy thấp.
III. MỘT SỐ THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP NGUỒN
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 27
3.Thiết bị phối hợp nguồn một chiều BC - 4863
b) Cấu tạo sơ đồ mặt máy
10
LCD
V1
V2
A1
A2
1 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3
1
2
3
4
5
7
6
8
9
1. §ång hå hiÓn thÞ ®iÖn ¸p AQ 1
3. §ång hå hiÓn thÞ ®iÖn ¸p AQ 2
4. §ång hå hiÓn thÞ dßng ®iÖn n¹p, phãng cña AQ 1
5. Nóm Ên truy cËp, ®iÒu chØnh tham sè hÖ thèng
6. §ång hå hiÓn thÞ dßng ®iÖn n¹p, phãng cña AQ 2
7. HÖ thèng ®Ìn chØ thÞ, c¶nh b¸o
DC ON
BATTER 1LV D
RELAY 1 PAIL
RECTIFAI 1 PAIL
8. B¶ng Automat
9. Tai b¾t lªn gi¸ 19’’
10. Ch©n m¸y
BATTERRY 1,2
LOAD (1-6)
RELAY 1,2
MIX
-
+
ESC
Enter
ESC: tho¸t/ t¾t cßi.
Enter: nhËp/ Vµo menu
- : gi¶m
+ : t¨ng
2. Mµn tinh thÓ láng hiÓn thÞ c¸c tham sè cña hÖ thèng
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 28
3. Thiết bị phối hợp nguồn một chiều BC - 4863
c) Hoạt động
- Cấp điện
+ Cấp điện cho tải từ ắc quy:
* Bật công tắc tư­ơng ứng với bộ ắc quy muốn dùng để cấp điện cho tải. Quan sát thấy đèn DC on tư­ơng ứng sáng.
* Bật công tắc tải muốn hoạt động (Từ Load1 đến Load6).
* Đồng hồ Ampe báo dòng phóng của ắc quy có dấu (-).
* Khi chỉ có ắc quy cấp điện cho tải, bộ điều khiển đưa ra ba mức cảnh báo:
Cảnh báo lần 1: khi điện áp ắc quy thấp dư­ới BatLow1 (47.5 V).
Cảnh báo lần 2: khi điện áp ắc quy thấp dư­ới BatLow2 (46.5 V).
Cảnh báo lần 3: khi điện áp ắc quy thấp dư­ới BatLow3 (45 V).
Đồng thời với cảnh báo lần 3 thì phụ tải đư­ợc cắt ra khỏi ắc quy.
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 29
3. Thiết bị phối hợp nguồn một chiều BC - 4863
c) Hoạt động
- Cấp điện
+ Cấp điện từ máy nắn
* Điện áp máy nắn phải cao hơn điện áp Vrec_OK.
* Cho máy nắn hoạt động. Máy nắn sẽ cấp điện cho tải và nạp cho ắc quy. Nếu điện áp máy nắn thấp hơn 50.5 V, đèn chỉ thị máy nắn hỏng tư­ơng ứng sẽ sáng. Khi máy nắn hỏng hoặc mất điện lư­ới thì thiết bị hoạt động nhờ điện cấp từ ắc quy.
- Nạp điện riêng rẽ
Mỗi máy nắn nạp cho một nhóm ắc quy.
- Nạp điện hỗn hợp
Khi dùng máy nắn 1 nạp điện cho ắc quy 2 hoặc ngư­ợc lại, hoặc dùng 1 máy nắn để nạp hai tổ ắc quy, hoặc dùng hai máy nắn nạp một tổ ắc quy, bật công tắc MIX (Nạp hỗn hợp) để thực hiện.
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 30
3. Thiết bị phối hợp nguồn một chiều BC - 4863
d) Hướng dẫn vận hành
- Chế độ làm việc bình thư­ờng: (1 máy nắn nạp cho 1 tổ ắc quy)
+ Hai automat BAT1+ BAT2 ở vị trí ON, 2 automat RL1+ RL2 ở vị trí 0FF, automat MIX ở vị trí OFF, 2 máy nắn đều được cấp nguồn AC, lúc này 1 máy nắn nạp cho 1 tổ ắc và song song cung cấp nguồn cho phụ tải, đèn DC on sáng.
+ Khi cần thiết có thể sử dụng 1 dãy, dãy còn lại đư­a ra bảo quản bảo dưỡng.
- Chế độ nạp song song: (1 máy nắn nạp cho 2 tổ ắc quy)
Các automat vẫn ở các vị trí như­ ở chế độ làm việc bình thường, chỉ có automat MIX ở vị trí ON.
- Đồng hồ và đèn chỉ thị:
+ Đồng hồ điện áp V1 chỉ thị điện áp (âm nguồn) ắc qui 1, và tương ứng cho V2.
+ Đồng hồ dòng tải A1 chỉ thị dòng nạp, phóng của ắc qui 1, và tương ứng cho đồng hồ A2.
+ Đèn DC on sáng khi có nguồn 48VDC cung cấp cho phụ tải.
+ Đèn REC Fail sáng đỏ, chỉ thị mất nguồn AC hoặc máy nắn bị hỏng­, lúc này ắc quy được cung cấp cho phụ tải.
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 31
3. Thiết bị phối hợp nguồn một chiều BC - 4863
d) Hướng dẫn vận hành
- Chú ý:
+ Khi mới nạp cho ắc quy điện áp của ắc quy còn thấp, đèn REC Fail sáng, sau thời gian ngắn điện áp tăng lên sẽ hết báo cảnh.
+ 2 Automat vu hồi RL1, RL2 chỉ được đóng khi bộ BC - 4863 bị sự cố hoặc trạm có người trực.
+ Automat MIX chỉ đ­ược đóng khi 1 máy nắn hỏng hoặc 1 nhóm ắc quy hỏng.
+ Mặt sau thiết bị có 2 cầu chì F1, F2. Một cầu chì bị đứt hệ thống vẫn làm việc, đèn cầu chì tương ứng sáng, phải thay ngay, (kiểm tra cầu chì và hệ thống theo chế độ bàn giao ca).
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 32
4
Thiết bị chuyển đổi điện 48VDC/220VAC (TS1000)
Biến đổi điện áp 48VDC đầu vào thành 220VAC, 50Hz đầu ra cấp cho thiết bị thông tin.
a) Nhiệm vụ
III. MỘT SỐ THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP NGUỒN
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 33
4. Thiết bị chuyển đổi điện 48VDC/220VAC (TS1000)
- Có chỉ thị các trạng thái hoạt động ở mặt phía trước:
+ Đèn Status: Trạng thái hoạt động.
+ Đèn Battery: Chỉ thị trạng thái nguồn DC đầu vào.
+ Đèn Load: Chỉ thị khi có tải.
- Tích hợp sẵn chức năng điều khiển tắt-mở quạt.
- Có các bảo vệ: Cảnh báo nguồn DC thấp hoặc mất, quá áp, quá nhiệt, đầu ra không đạt chuẩn, đảo cực tính đầu vào, quá tải... thông qua trạng thái của đèn.
b) Đặc điểm
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 34
4. Thiết bị chuyển đổi điện 48VDC/220VAC (TS1000)
c) Đặc tính kỹ thuật của bộ chuyển đổi 48VDC/220VAC (TS1000)
Đặc tính điện | 
Công suất ra | 1000W
Điện áp AC ra | 200/220/230/240VAC
Tần số ra | 50/60Hz
Điện áp đầu vào | 48VDC
Dòng một chiều đầu vào | 25A
Hiệu suất | 92%
Đặc tính cơ khí, môi trường | 
Nhiệt độ làm việc | 0 đến 60oC
Kích thước | 345 (dài) x 184 (rộng) x 70 (cao)mm
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 35
4. Thiết bị chuyển đổi điện 48VDC/220VAC (TS1000)
d) Sơ đồ mặt máy
+ Mặt trước
Công tắc nguồn
Ổ cắm điện xoay chiều ra
Đèn báo trạng thái hoạt động
Đèn chỉ thị trạng thái nguồn DC vào
Đèn chỉ thị khi có tải
Cổng kết nối cài đặt
+ Mặt sau
Cọc đấu dây tiếp đất
Quạt gió làm mát
Giắc cắm nguồn DC vào
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 36
4. Thiết bị chuyển đổi điện 48VDC/220VAC (TS1000)
- Đấu nối:
+ Đưa thiết bị vào vị trí lắp đặt. Vị trí lắp đặt phải đảm bảo tản nhiệt tốt.
+ Cắm dây nguồn một chiều vào thiết bị đúng theo quy định và vặn chặt vít giữ.
+ Nối dây đất cho thiết bị.
+ Đấu dây nguồn một chiều vào ắc quy. Lưu ý phải đúng cực, công tắc nguồn phải ở vị trí OFF.
+ Cắm thiết bị lấy điện ra (PDU) vào ổ lấy điện xoay chiều ra.
- Sử dụng:
+ Bật công tắc nguồn về vị trí ON, 3 đèn led đều sáng xanh, đồng thời thiết bị cấp nguồn luôn cho modem.
+ Đèn LOAD sáng cam hoặc đỏ: Báo hiệu điện áp đầu ra thấp.
+ Đèn Battery sáng vàng: Báo hiệu điện áp ắc quy thấp. Phải cấp điện xoay chiều ngay cho hệ thống.
+ Đèn Status nháy vàng: Thiết bị chưa hoạt động.
e) Khai thác, sử dụng
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 37
5
Hệ thống nguồn EMERSON
a) Một số hệ thống
III. MỘT SỐ THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP NGUỒN
Emerson PS48150/1800 | Emerson Actura Optima PS48200/3200 | Emerson PS48300/1800
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 38
5
Hệ thống nguồn EMERSON
a) Một số hệ thống
III. MỘT SỐ THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP NGUỒN
Emerson Actura Flex PS48330/290 | Emerson PS48300/2900 | Emerson PS48300/3200
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 39
5. Hệ thống nguồn EMERSON
b) Sơ đồ nguyên lý
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 40
5. Hệ thống nguồn EMERSON
c) Hệ thống nguồn EMERSON PS48300/1800
PS 48 300 1800
Power Supply
-48VDC
Max 300Ampe
Công suất 01 module REC ~ 1800W
- Ý nghĩa tên gọi
Chú ý: Ý nghĩa tên gọi các hệ thống khác tương tự như hệ thống nguồn EMERSON PS48300/1800.
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 41
c) Hệ thống nguồn EMERSON PS48300/1800
- Thông số kỹ thuật:
+ AC vào:
Dải điện áp: 85VAC ~ 300 VAC.
Tần số : 45Hz ~ 65 Hz.
+ DC ra:
Điện áp DC: 42.2 VDC ~ 57.7 VDC.
Dòng điện: Maximun 300A
+ Công suất đầu ra của 01 module REC R48-1800:
Đạt 100% công suất (1740W) nếu điện áp AC cấp cho REC từ 176VAC ~ 290 VAC.
Đạt 50% công suất (1050 W) nếu điện áp AC cấp cho REC=110VAC.
Đạt 44.4% công suất (800 W) nếu điện áp AC cấp cho REC=85VAC.
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 42
c) Hệ thống nguồn EMERSON PS48300/1800
Bo giao tiếp tín hiệu và cảnh báo ngoài
Modules
Chỉnh lưu
Module điều khiển và hiển thị
Đèn chỉ thị cảnh báo
- Các thành phần bên trong EMERSON PS48300/1800
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 43
c) Hệ thống nguồn EMERSON PS48300/1800
- Các thành phần bên trong EMERSON PS48300/1800
02 cầu chì
Battery
03 cầu chì
cấp cho tải
Automat cấp cho tải
Thanh 0V DC
Thanh - 48V DC
CB cấp AC cho tủ REC
VDR
Điểm đấu các fa nóng cấp cho các REC
Thanh trung
tính chung
Thanh đấu đất
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 44
c) Hệ thống nguồn EMERSON PS48300/1800
Tên cảnh báo | Ý nghĩa
Mains Failure | Cảnh báo mất nguồn xoay chiều
DC Over/Under volt | Cảnh báo điện áp một chiều cao, thấp
Rec fault | Cảnh báo hỏng Rectifier
BLVD | Cảnh báo rơ le cắt điện áp ắc quy thấp đã ngắt ắc quy
LLVD | Cảnh báo rơ le cắt tải không ưu tiên khi điện áp một chiều thấp đã ngắt tải
Load fault | Cảnh báo mất tải
Non float status | Không nạp đệm
SBD fault | Cảnh báo SBD
- Các loại cảnh báo của tủ nguồn Emerson:
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 45
a) Giới thiệu chung
- Thiết bị Outback FX2348ET là bộ chuyển đổi điện 220VAC/48VDC/ 230VAC, có thiết kế vỏ máy kín toàn bộ, nhiệt độ của máy tỏa ra vỏ.
- Thiết bị sử dụng để cấp điện liên tục cho các thiết bị sử dụng điện 220VAC/50Hz.
+ Khi được cấp điện 220VAC vào thì nó sẽ cấp điện ra cho các thiết bị sử dụng điện 220VAC và nắn ra điện một chiều 48VDC để nạp điện cho ắc quy.
+ Khi không có điện 220VAC thì chuyển đổi điện 48VDC từ ắc quy thành 220 VAC/50Hz để cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện 220 VAC.
6. Thiết bị OUTBACK FX2348ET
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 46
6. Thiết bị OUTBACK FX2348ET
b) Tính năng kỹ thuật chính của thiết bị
- Điện ra
+ Công suất danh định 2.300 VA, công suất đỉnh 4.800 VA.
+ Dòng điện AC ra lớn nhất: 30 A.
+ Điện áp ra: 230 VAC.
+ Tần số: 50 Hz.
+ Dòng điện nạp ắc quy lớn nhất: 30 A.
+ Nhiệt độ làm việc: - 40 ÷ 600C.
- Điện vào
+ Dòng điện AC vào lớn nhất: 30 A.
+ Điện áp làm việc: 160 ÷ 300 VAC.
+ Tần số: 44 ÷ 56 Hz.
+ Điện áp vào một chiều 42÷ 68 VDC.
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 47
6. Thiết bị OUTBACK FX2348ET
b) Tính năng kỹ thuật chính của thiết bị
- Cảnh báo
+ Báo cảnh ắc quy: Bằng đèn LED.
* Đèn xanh: Báo ắc quy được nạp đầy điện.
* Đèn vàng: Điện áp ắc quy trong dải làm việc.
* Đèn đỏ: Điện áp ắc quy thấp.
+ Cảnh báo trạng thái của thiết bị Outback.
* Đèn xanh: Báo đang làm việc ở trạng thái chuyển đổi DC/AC.
* Đèn vàng: Báo có điện AC vào thiết bị.
* Đèn đỏ: Báo Inverter bị hỏng.
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 48
Pin mặt trời do nhiều hãng chế tạo, tùy vào công suất cần thiết và vị trí lắp đặt, có thể chọn số lượng các tấm pin phù hợp.
a) Các tham số của tấm pin:
- Pmax : Công suất tối đa;
- Pmin : Công suất bảo đảm tối thiểu;
- Uoc : Điện áp hở mạch của tấm pin;
- Ump : Điện áp ở công suất tối đa;
- Imp : Dòng điện ở công suất tối đa;
- Isc : Dòng điện ngắn mạch.
7. Pin mặt trời
Ví dụ: Một tấm pin mặt trời BP SOLAR có
Pmax = 75 W; Pmin = 70 W; Uoc = 21,6 V; Ump = 17 V; Imp = 4,45 A; Isc = 4,75; trọng lượng 7,5 kg.
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 49
7. Pin mặt trời
- Dàn pin mặt trời do nhiều tấm pin đấu nối với nhau theo một sơ đồ nhất định tùy theo yêu cầu điện áp và công suất sử dụng.
- Các trạm viễn thông kỹ thuật số hiện nay thường sử dụng điện áp định mức là 48 VDC. Nên để đảm bảo cung cấp được điện áp 48 VDC trong một nhánh có 4 tấm pin mắc nối tiếp nhau.
- Tùy theo công suất sử dụng của từng trạm viễn thông, công suất của tấm pin, dàn pin có thể gồm 1 hoặc nhiều nhánh đấu song song với nhau thông qua bộ điều khiển nạp, để điều chỉnh điện áp nạp, dòng điện nạp khi cường độ ánh sáng thay đổi
b) Dàn pin mặt trời:
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 50
8. Thiết bị điều khiển nạp PMT4840.
a) Giới thiệu chung
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 51
8. Thiết bị điều khiển nạp PMT4840.
a) Giới thiệu chung
Thiết bị điều khiển nạp PMT 4840 sử dụng trong hệ thống cung cấp nguồn có sử dụng pin mặt trời.
Thiết bị điều khiển nạp PMT 4840 có nhiệm vụ điều khiển tránh cho ắc quy bị quá áp, điều khiển dòng nạp của ắc quy
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 52
8. Thiết bị điều khiển nạp PMT4840.
b) Sử dụng
- Nút nhấn phía trên màn hiển thị LCD
+ PUSH: Reset (Nhấn nút khởi động lại bộ điều khiển)
+ HOLD: Restart/Stop Equalization/ LVD/LVR (Khởi động lại / Dừng chế độ nạp cân bằng/ LVD/LVR)
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 53
8. Thiết bị điều khiển nạp PMT4840.
b) Sử dụng
- Chỉ thị LED
+ Equalization: Led báo chế độ nạp cân bằng
+ Charge mode: Led báo bộ điều khiển đang ở chế độ điều khiển nạp
+ Load control mode: Led báo bộ điều khiển đang ở chế độ điều khiển tải
+ Fault: Led báo lỗi
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 54
8. Thiết bị điều khiển nạp PMT4840.
b) Sử dụng
- Nút nhấn phía dưới màn hiển thị LCD
+ PUSH: Nhấn nút để kiểm tra các tham số hiển thị trên màn LCD
+ HOLD: Giữ nút nhấn để đặt lại tham số Amp-Hours
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 55
8. Thiết bị điều khiển nạp PMT4840.
b) Sử dụng
- Màn hiển thị LCD chỉ thị các tham số
+ Amp: Dòng điện
+ Watts: Công suất
+ Bat V: Điện áp ắc quy
+ Amp-Hours: Dung lượng nạp
+ Total Amp-Hours: Tổng dung lượng nạp
+ Mode Charge: Chế độ điều khiển
+ State:…….: Trạng thái
+ BULK: Điện áp nạp tăng cường
+ Float: Điện áp nạp nổi
+ Equa: Điện áp nạp cân bằng
+ Equa-T: Thời gian nạp cân bằng
+ Cycle: Chu kỳ nạp cân bằng
+ Heatsink: Nhiệt độ cánh tản nhiệt
BTS: Cảm biến đo nhiệt độ ắc quy
Notes: Cầu dao
2 chiều
1 pha
Automat
32A
Ổn áp
10 kVA
Protector
Proline
1.20
Tủ chia điện
AC
Điều hòa
Ánh sáng
Điện lưới
Điện máy phát
Chỉnh lưu
Rectifier
Dàn pin mặt trời
Thiết bị điều khiển nạp
Ắc quy
Inverter
TS1000
Chia điện AC
PDU
Thiết bị Vsat
Thiết bị sử dụng điện AC đã lọc sạch
2x6
2x10
2x6
2x4
2x4
M16
M16
M16
2x4
2x2,5
2x10
2x6
3. Hệ thống cung cấp nguồn cho trạm visat cố định có lắp dàn pin mặt trời

## Slide 56
Bảo đảm thiết bị luôn sạch sẽ, đồng bộ, phòng ngừa hư hỏng.
1
Mục đích
IV. BẢO QUẢN
A. BẢO QUẢN NGÀY
2
Yêu cầu
- Chấp hành nghiêm các quy định về bảo quản thiết bị.
- Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và trang bị.
- Không được làm mất hoặt có nguy cơ làm mất thông tin liên lạc.
- Sau bảo quản ngày, bảo đảm môi trường tốt nhất cho thiết bị hoạt động.

## Slide 57
- Kiểm tra, lau chùi, làm sạch bề mặt bên ngoài thiết bị.
- Kiểm tra tình trạng hoạt động bình thường của thiết bị.
- Kiểm tra các đầu nối, dây nối tín hiệu, dây nối nguồn, dây tiếp đất...
- Kiểm tra sự đồng bộ của thiết bị.
- Vệ sinh sạch phòng máy, phòng trực.
- Ghi chép sổ sách bàn giao phiên (ca).
3
Các bước thực hiện
A. BẢO QUẢN NGÀY
a) Nội dung chính bảo quản ngày
b) Phương pháp tiến hành
- Chủ trì: Ca trưởng.
- Lực lượng tham gia: Toàn bộ ca trực.
- Thời gian: Khoảng 45 phút cuối của phiên trực (trước khi bàn giao cho ca sau).

## Slide 58
- Dụng cụ đo: Đồng hồ vạn năng
- Dụng cụ cơ khí: Sử dụng chung với bộ đồ nghề sửa chữa nguồn điện được biên chế cho từng đơn vị
- Vật liệu
+ Mỡ bảo quản
+ Giẻ sạch
+ Cồn bảo quản
- Thiết bị an toàn
+ Quần áo bảo hộ
+ Mũ bảo hiểm
+ Dây an toàn
+ Găng tay cách điện
- Kiểm tra lý lịch máy
3
Các bước thực hiện
A. BẢO QUẢN NGÀY
c) Công tác chuẩn bị

## Slide 59
- Tổ máy phát điện
Bước 1: Dùng giẻ sạch, mềm lau chùi vệ sinh công nghiệp sạch sẽ bên ngoài, bầu lọc gió, bảng điều khiển hiển thị, nắp thùng nhiên liệu, vị trí thước thăm dầu bôi trơn.
Bước 2: Kiểm tra nhiên liệu, dầu bôi trơn trên thước thăm dầu, thiếu thì bổ sung.
Bước 3: Quan sát trạng thái mặt điều khiển hiển thị xem các núm nút đảo mạch đã đưa về vị trí OFF hoặc đã được an toàn chưa, nếu chưa thì đưa về vị trí tắt hoặc an toàn.
Bước 4: Kiểm tra các trụ đấu nguồn ra, trụ đấu ắc qui, trụ tiếp đất, các ốc vít trên thân và đế máy, Sử dụng bộ dụng cụ sửa chữa vặn chặt các ốc vít bị lỏng.
3
Các bước thực hiện
A. BẢO QUẢN NGÀY
d) Thực hiện bảo quản

## Slide 60
- Bộ ổn áp xoay chiều đầu vào
Bước 1: Dùng chổi lông hoặc giẻ mềm, khô lau chùi ngoài vỏ thiết bị.
Bước 2: Bằng mắt kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị (đèn LED và đồng hồ, đèn hiển thị trạng thái) nếu phát hiện không bình thường phải khắc phục ngay.
Bước 3: Bằng mắt kết hợp tay kiểm tra độ vững chắc về cơ khí thiết bị ổn áp xem các trụ đấu nối có bị lỏng hoặc tuột khỏi cầu đấu, độ vững chắc của thiết bị được gá lắp chắc chắn không. Nếu lỏng siết lại cho chắc chắn.
- Bộ nguồn chỉnh lưu
Bước 1: Dùng chổi lông hoặc giẻ mềm, khô lau chùi ngoài vỏ thiết bị.
Bước 2: Bằng mắt quan sát bên ngoài mặt máy kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị (đồng hồ và các đèn LED hiển thị) nếu phát hiện không bình thường phải khắc phục ngay.
Bước 3: Bằng mắt kết hợp với tay kiểm tra độ vững chắc về cơ khí thiết bị nguồn chỉnh lưu, kiểm tra các ốc vít bắt bên ngoài thiết bị xem các trụ đấu nối có chắc chắn không, độ vững chắc của thiết bị trên giá máy. Nếu lỏng siết lại cho chắc chắn.
d) Thực hiện bảo quản

## Slide 61
- Thiết bị phối hợp BC- 4863
Bước 1: Dùng chổi lông hoặc giẻ mềm, khô lau chùi bên ngoài vỏ thiết bị.
Bước 2: Bằng mắt quan sát bên ngoài mặt máy kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị (mặt màn hình và hệ thống đèn LED hiển thị), đặc biệt là hai cầu chì F1, F2 ở phía sau. Nếu phát hiện báo lỗi hoặc hiển thị bất thường phải có biện pháp khắc phục ngay.
Bước 3: Bằng mắt kết hợp với tay kiểm tra độ vững chắc về cơ khí của bộ phối hợp chia điện 1 chiều BC - 4863, kiểm tra các ốc vít bắt bên ngoài thiết bị xem các trụ đấu nối có chắc chắn không, độ vững chắc của thiết bị trên giá máy. Nếu lỏng siết lại cho chắc chắn.
d) Thực hiện bảo quản

## Slide 62
- Bộ chuyển đổi UPS, inverter
Bước 1: Dùng chổi lông hoặc giẻ mềm, khô lau chùi bên ngoài vỏ thiết bị.
Bước 2: Bằng mắt quan sát bên ngoài mặt máy kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị (đồng hồ và hệ thống đèn LED hiển thị). Nếu phát hiện báo lỗi hoặc hiển thị bất thường phải có biện pháp khắc phục ngay.
Bước 3: Bằng mắt kết hợp với tay kiểm tra độ vững chắc về cơ khí của thiết bị này, kiểm tra các ốc vít bắt bên ngoài thiết bị, các trụ đấu nối tới ắc qui có chắc chắn không, độ vững chắc của thiết bị trên giá máy. Nếu lỏng siết lại cho chắc chắn.
d) Thực hiện bảo quản

## Slide 63
- Giàn pin năng lượng mặt trời và bộ điều khiển nạp ắc quy
Bước 1: Dùng chổi lông hoặc giẻ mềm, khô lau chùi bên trên bề mặt ngoài của giàn pin.
Bước 2: Bằng mắt quan sát bên ngoài mặt máy bộ điều khiển nạp kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị (đồng hồ và hệ thống đèn LED hiển thị) nếu phát hiện lỗi phải có biện pháp khắc phục ngay.
Bước 3: Bằng mắt kết hợp với tay kiểm tra độ vững chắc về cơ khí của từng tấm pin, kiểm tra các ốc vít bắt bên ngoài thiết bị xem các trụ đấu nối có chắc chắn không, đường cáp dẫn nguồn tới bộ điều khiển có an toàn không, kiểm tra độ vững chắc của thiết bị trên giá máy. Nếu lỏng siết lại cho chắc chắn.
d) Thực hiện bảo quản

## Slide 64
- Tổ ắc qui kín khí hoặc tổ ắc qui hở
Bước 1: Dùng chổi lông hoặc giẻ mềm, khô lau chùi bên ngoài vỏ của tổ ắc qui.
Bước 2: Bằng mắt kết hợp với tay kiểm tra độ vững chắc về cơ khí của tổ ắc qui trên giá, kiểm tra các trụ đấu, cầu đấu có chắc chắn không, độ vững chắc của thiết bị trên giá. Vặn chặt lại các ốc bắt cầu nối ắc qui nếu phát hiện bị lỏng.
Bước 3: Bằng mắt quan sát bên ngoài hoặc mở nắp đậy các ngăn, đối với ắc qui hở, kiểm tra và bổ sung dung dịch điện phân nếu thấy thiếu.
e) Ghi lại nhật kí ca trực của toàn bộ hệ thống nguồn, những tồn tại cần khắc phục ngay nếu có, báo cáo người chỉ huy trực tiếp.
d) Thực hiện bảo quản

## Slide 65
Bảo đảm thiết bị luôn sạch sẽ, đồng bộ, phòng ngừa hư hỏng.
1
Mục đích
IV. BẢO QUẢN
B. BẢO QUẢN TUẦN
2
Yêu cầu
- Chấp hành nghiêm các quy định về bảo quản thiết bị.
- Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và trang bị.
- Không được làm mất hoặt có nguy cơ làm mất thông tin liên lạc.
- Sau bảo quản tuần, bảo đảm môi trường tốt nhất cho thiết bị hoạt động.

## Slide 66
Thực hiện các nội dung của bảo quản ngày và thêm các nội dung sau:
- Kiểm tra, vệ sinh và kịp thời củng cố các thiết bị an toàn, nguồn điện, môi trường theo qui định.
- Vệ sinh nhà trạm máy và vệ sinh môi trường khu vực bao quanh trạm máy. Kiểm tra củng cố hệ thống chống côn trùng xâm nhập phòng máy.
- Huấn luyện bổ sung về khai thác, rút kinh nghiệm và huấn luyện về xử lý sự cố kỹ thuật trong tuần (theo kế hoạch của trạm).
- Ghi chép sổ sách, tổng hợp đánh giá, báo cáo theo quy định.
3
Các bước thực hiện
B. BẢO QUẢN TUẦN
a) Nội dung chính bảo quản tuần

## Slide 67
3
Các bước thực hiện
b) Phương pháp tiến hành
- Chỉ huy thực hiện: Cán bộ đại đội (thường là c phó quân sự).
- Lực lượng thực hiện: Toàn bộ lực lượng nhân viên khai thác.
- Thời gian: Đơn vị cấp c và tương đương trở xuống mỗi tuần tổ chức 1 ngày kỹ thuật vào thứ sáu hàng tuần.
c) Công tác chuẩn bị
Ngoài những vật tư như bảo quản ngày cần bổ sung thêm một số vật tư sau:
- Máy hút bụi.
- Băng dính điện.
- Cao su non.
- Giấy ráp các loại.
- Kiểm tra lý lịch, lập kế hoạch bảo quản chi tiết.
B. BẢO QUẢN TUẦN

## Slide 68
- Tổ máy phát điện
Bước 1: Dùng giẻ sạch, mềm lau chùi vệ sinh công nghiệp sạch sẽ bên ngoài, bầu lọc gió, bảng điều khiển hiển thị, nắp thùng nhiên liệu, vị trí thước thăm dầu bôi trơn.
Bước 2: Kiểm tra nhiên liệu, dầu bôi trơn về số lượng và chất lượng, thiếu thì bổ sung, thay thế nếu dầu bẩn.
Bước 3: Quan sát trạng thái mặt điều khiển hiển thị xem các núm nút đảo mạch đã đưa về vị trí OFF hoặc đã được an toàn chưa, nếu chưa thì đưa về vị trí tắt hoặc an toàn.
Bước 4: Kiểm tra các trụ đấu nguồn ra, trụ đấu ắc qui, trụ tiếp đất, các ốc vít trên thân và đế máy, Sử dụng bộ dụng cụ sửa chữa vặn chặt các ốc vít bị lỏng.
Bước 5: Khởi động tổ máy, cho máy chạy sau 5 phút thì cấp tải 50% công suất trong một giờ.
Bước 6: Ghi chép sổ sách theo dõi lý lịch máy.
3
Các bước thực hiện
d) Thực hiện bảo quản
B. BẢO QUẢN TUẦN

## Slide 69
- Bộ ổn áp xoay chiều đầu vào
Bước 1: Dùng chổi lông hoặc giẻ mềm, khô lau chùi ngoài vỏ thiết bị.
Bước 2: Bằng mắt kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị (đèn LED và đồng hồ, đèn hiển thị trạng thái) nếu phát hiện không bình thường phải khắc phục ngay.
Bước 3: Bằng mắt kết hợp tay kiểm tra độ vững chắc về cơ khí thiết bị ổn áp xem các trụ đấu nối có bị lỏng hoặc tuột khỏi cầu đấu, độ vững chắc của thiết bị được gá lắp chắc chắn không. Nếu lỏng siết lại cho chắc chắn.
Bước 4: Ghi chép sổ sách theo dõi lý lịch máy.
d) Thực hiện bảo quản

## Slide 70
- Bộ nguồn chỉnh lưu
Bước 1: Dùng chổi lông hoặc giẻ mềm, khô lau chùi ngoài vỏ thiết bị.
Bước 2: Bằng mắt quan sát bên ngoài mặt máy kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị (đồng hồ và các đèn LED hiển thị) nếu phát hiện không bình thường phải khắc phục ngay.
Bước 3: Bằng mắt kết hợp với tay kiểm tra độ vững chắc về cơ khí thiết bị nguồn chỉnh lưu, kiểm tra các ốc vít bắt bên ngoài thiết bị xem các trụ đấu nối có chắc chắn không, độ vững chắc của thiết bị trên giá máy. Nếu lỏng siết lại cho chắc chắn.
Bước 4: Dùng đồng vôn kế đo kiểm tra điện áp đầu ra của bộ nguồn chỉnh lưu, nếu thấy điện áp tăng hoặc bị giảm cần điều chỉnh về giá trị nạp Float của ắc quy (53,5V).
Bước 5: Ghi chép sổ sách theo dõi lý lịch máy.
d) Thực hiện bảo quản

## Slide 71
- Thiết bị phối hợp BC- 4863
Bước 1: Dùng chổi lông hoặc giẻ mềm, khô lau chùi bên ngoài vỏ thiết bị.
Bước 2: Bằng mắt quan sát bên ngoài mặt máy kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị (mặt màn hình và hệ thống đèn LED hiển thị), đặc biệt là hai cầu chì F1, F2 ở phía sau. Nếu phát hiện báo lỗi hoặc hiển thị bất thường phải có biện pháp khắc phục ngay.
Bước 3: Bằng mắt kết hợp với tay kiểm tra độ vững chắc về cơ khí của bộ phối hợp chia điện 1 chiều BC - 4863, kiểm tra các ốc vít bắt bên ngoài thiết bị xem các trụ đấu nối có chắc chắn không, độ vững chắc của thiết bị trên giá máy. Nếu lỏng siết lại cho chắc chắn.
d) Thực hiện bảo quản

## Slide 72
- Bộ chuyển đổi UPS, inverter
Bước 1: Dùng chổi lông hoặc giẻ mềm, khô lau chùi bên ngoài vỏ thiết bị.
Bước 2: Bằng mắt quan sát bên ngoài mặt máy kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị (đồng hồ và hệ thống đèn LED hiển thị). Nếu phát hiện báo lỗi hoặc hiển thị bất thường phải có biện pháp khắc phục ngay.
Bước 3: Bằng mắt kết hợp với tay kiểm tra độ vững chắc về cơ khí của thiết bị này, kiểm tra các ốc vít bắt bên ngoài thiết bị, các trụ đấu nối tới ắc qui có chắc chắn không, độ vững chắc của thiết bị trên giá máy. Nếu lỏng siết lại cho chắc chắn.
Bước 4: Ghi chép sổ sách theo dõi lý lịch máy.
d) Thực hiện bảo quản

## Slide 73
- Giàn pin năng lượng mặt trời và bộ điều khiển nạp ắc qui
Bước 1: Dùng chổi lông hoặc giẻ mềm, khô lau chùi bên trên bề mặt ngoài của giàn pin.
Bước 2: Bằng mắt quan sát bên ngoài mặt máy bộ điều khiển nạp kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị (đồng hồ và hệ thống đèn LED hiển thị) nếu phát hiện lỗi phải có biện pháp khắc phục ngay.
Bước 3: Bằng mắt kết hợp với tay kiểm tra độ vững chắc về cơ khí của từng tấm pin, kiểm tra các ốc vít bắt bên ngoài thiết bị xem các trụ đấu nối có chắc chắn không, đường cáp dẫn nguồn tới bộ điều khiển có an toàn không, kiểm tra độ vững chắc của thiết bị trên giá máy. Nếu lỏng siết lại cho chắc chắn.
Bước 4: Ghi chép sổ sách theo dõi lý lịch máy.
d) Thực hiện bảo quản

## Slide 74
- Tổ ắc qui kín khí hoặc tổ ắc qui hở
Bước 1: Dùng chổi lông hoặc giẻ mềm, khô lau chùi bên ngoài vỏ của tổ ắc qui.
Bước 2: Bằng mắt kết hợp với tay kiểm tra độ vững chắc về cơ khí của tổ ắc qui trên giá, kiểm tra các trụ đấu, cầu đấu có chắc chắn không, độ vững chắc của thiết bị trên giá. Vặn chặt lại các ốc bắt cầu nối ắc qui nếu phát hiện bị lỏng.
Bước 3: Bằng mắt quan sát bên ngoài hoặc mở nắp đậy các ngăn, đối với ắc qui hở, kiểm tra và bổ sung dung dịch điện phân nếu thấy thiếu.
Bước 4: Dùng đồng hồ vôn kế đo kiểm tra điện áp nạp đầy của từng bình và ghi chép lại các giá trị để theo dõi, có kế hoạch thay thế, sửa chữa khi phát hiện bình hỏng (chú ý: Đo hở mạch ắc qui).
d) Thực hiện bảo quản

## Slide 75
e) Ghi chép sổ sách theo dõi lý lịch máy, ghi lại nhật kí của toàn bộ hệ thống nguồn những tồn tại cần khắc phục ngay nếu có hoặc chưa khắc phục xong phải báo cáo người chỉ huy trực tiếp.
Chú ý: Hệ thống đang làm việc bình thường, rất nguy hiểm, dễ mất an toàn thông tin, người bảo quản phải hết sức thận trọng tuyệt đối không làm ngắt bất cứ một Automat nào trong hệ thống, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn.
3
Các bước thực hiện
B. BẢO QUẢN TUẦN

## Slide 76
- Bảo đảm thiết bị, phòng máy luôn sạch sẽ, đồng bộ.
- Khắc phục các lỗi tồn đọng, duy trì tình trạng kỹ thuật tốt nhất của thiết bị.
- Phòng ngừa hư hỏng cho thiết bị, bảo đảm tốt thông tin liên lạc.
1
Mục đích
V. BẢO DƯỠNG
A. BẢO DƯỠNG CẤP 1
2
Yêu cầu
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về bảo dưỡng thiết bị.
- Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, trang bị.
- Bảo đảm các điều kiện về an toàn nguồn điện, môi trường.
- Không được làm mất hoặc có nguy cơ làm mất thông tin liên lạc khi chưa được sự cho phép của cấp có thẩm quyền.

## Slide 77
- Kiểm tra đánh giá tình trạng hoạt động thiết bị trước bảo dưỡng.
- Thực hiện tất cả các nội dung của bảo quản tuần.
- Sửa chữa các hư hỏng nhỏ, khắc phục các lỗi làm việc của thiết bị.
- Kiểm tra, vệ sinh, củng cố các hệ thống.
- Kiểm tra, khắc phục lỗi và thực hiện bảo dưỡng cấp 1 các trang thiết bị an toàn, nguồn điện, môi trường theo quy định.
- Huấn luyện bổ sung, rút kinh nghiệm về quá trình bảo dưỡng cấp 1 và xử lý sự cố kỹ thuật cho đội ngũ nhân viên khai thác và nhân viên kỹ thuật trong đơn vị.
3
Các bước thực hiện
A. BẢO DƯỠNG CẤP 1
a) Nội dung chính bảo dưỡng cấp 1

## Slide 78
3
Các bước thực hiện
A. BẢO DƯỠNG CẤP 1
b) Phương pháp tiến hành
- Thời gian thực hiện 2 ngày
- Chỉ huy thực hiện: Cán bộ c (thường là c phó quân sự), cán bộ b hoặc trạm trưởng (đài trưởng) đối với các đầu mối độc lập.
- Lực lượng thực hiện: Tổ BĐKT, lực lượng KT trực tiếp khai thác vận hành đã được tham gia huấn luyện về công tác BD cấp 1.
- Phương pháp tiến hành cụ thể như sau:
+ Triển khai “kế hoạch BD cấp 1” của đơn vị, tập trung quán triệt MĐ, yêu cầu và giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng THBD.
+ Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, trang bị, vật tư BD cấp 1.
+ Chuẩn bị quy trình, tài liệu, mẫu biên bản BD có liên quan.
+ HL bổ sung quy trình BD cho lực lượng tham gia BD cấp 1.
+ Thực hành BD, sau BD kiểm tra nghiệm thu chất lượng, đánh giá tình trạng HĐ của TB, bàn giao cụ thể cho nhân viên khai thác.
+ Kết thúc bảo dưỡng cấp 1: Ghi chép sổ sách, tổng hợp báo cáo theo quy định.

## Slide 79
- Dụng cụ đo: Máy đo điện trở tiếp đất, đồng hồ vạn năng.
- Dụng cụ cơ khí
+ Sử dụng cùng với bộ đồ nghề sửa chữa nguồn điện được biên chế cho từng đơn vị.
+ Khoan bê tông 01 cái.
+ Máy hút bụi 01 máy.
+ Kìm bóp đầu cos đa năng (M4 - M25).
- Vật liệu
+ Dầu nhớt 5 - 10 lít.
+ Xăng (hoặc dầu diezel) 10 lít.
+ Dung dịch nước cất 5 - 10 lít.
+ Mỡ bảo quản 02kg.
+ Giẻ sạch 01kg.
+ Đầu cốt các loại.
+ Cồn bảo quản 02 lít.
+ Băng dính điện 05 cuộn.
+ Cao su non 02 cuộn.
+ Giấy ráp các loại.
c) Công tác chuẩn bị
3. Các bước thực hiện

## Slide 80
- Thiết bị an toàn
+ Quần áo bảo hộ 05 bộ.
+ Mũ bảo hiểm 02 cái.
+ Dây an toàn 02 bộ.
+ Găng tay cách điện 05 bộ.
- Kiểm tra lý lịch, lập kế hoạch bảo dưỡng chi tiết.
c) Công tác chuẩn bị
3. Các bước thực hiện

## Slide 81
- Tổ máy phát điện
Bước 1: Dùng giẻ sạch, mềm lau chùi vệ sinh công nghiệp sạch sẽ bên ngoài, bầu lọc gió, bảng điều khiển hiển thị, nắp thùng nhiên liệu, vị trí thước thăm dầu bôi trơn.
Bước 2: Bằng mắt kết hợp với tay kiểm tra các trụ đấu nguồn ra, trụ đấu ắc qui, trụ tiếp đất, các ốc vít trên thân và đế máy.
Bước 3: Dùng mắt quan sát trạng thái mặt điều khiển hiển thị xem các núm nút đảo mạch đã đưa về vị trí OFF hoặc đã được an toàn chưa.
Bước 4: Kiểm tra hệ thống nhiên liệu, dầu bôi trơn, hệ thống làm mát, hệ thống điện và tiếp địa. Khởi động máy, cho TMPĐ mang tải thử, đánh giá khả năng hoạt động của TMPĐ trước khi bảo dưỡng.
Vệ sinh công nghiệp bầu lọc gió, bầu lọc dầu nhớt, bầu lọc nhiên liệu, bộ chế hoà khí (máy xăng) và hệ thống làm mát.
Kiểm tra vệ sinh công nghiệp bảng điện, bảng điều khiển.
Kiểm tra và điều chỉnh khe hở su páp theo quy định của từng loại máy.
Kiểm tra và điều chỉnh khe hở điện cực bugi máy xăng từ (0,5 - 0,7 mm). Đối với máy phát điện dùng nhiên liệu dầu DIEZEN, kiểm tra chất lượng kim phun nhiên liệu và khả năng làm việc của bơm cao áp.
d) Thực hiện bảo dưỡng cấp 1
3. Các bước thực hiện

## Slide 82
- Tổ máy phát điện
Súc rửa thùng nhiên liệu.
Kiểm tra sự linh hoạt của bộ điều tốc.
Kiểm tra khớp nối cơ điện và tra dầu mỡ vào các gối đỡ.
Kiểm tra hệ thống điện và hệ thống tiếp địa của tổ máy phát điện, siết lại các trụ đấu dây.
Kiểm tra các thiết bị tự động bảo vệ.
Làm sạch bụi than trên cổ góp máy phát, máy kích từ và khởi động điện.
Kiểm tra tiếp xúc các tiếp điểm automat, khởi động từ, nếu cháy rỗ thì đánh bóng lại hoặc thay thế.
Kiểm tra điện áp, tỷ trọng và tình trạng kỹ thuật của ắc qui khởi động.
Sau khi công việc BD cấp 1 hoàn thành, đấu nối ắc qui khởi động cho hệ thống, cho máy chạy thử để kiểm tra tình trạng KT và khả năng hoạt động của TMFĐ như độ ổn định điện áp, tần số và khả năng kéo tải.
Bước 5: Dùng bộ đồ nghề sửa chữa, vặn chặt các ốc vít đã bị lỏng, bổ sung hoặc thay dầu bôi trơn tùy thuộc vào từng loại máy và yêu cầu của nhà sản xuất, căn cứ vào thời gian làm việc của thiết bị mà thực hiện.
Bước 6: Ghi chép vào sổ theo dõi hoạt động của tổ máy phát điện về tình trạng kỹ thuật sau khi bảo dưỡng.
d) Thực hiện bảo dưỡng cấp 1

## Slide 83
- Bộ ổn áp xoay chiều đầu vào
Bước 1: Dùng chổi lông hoặc giẻ mềm, khô lau chùi ngoài vỏ thiết bị.
Bước 2: Bằng mắt kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị (đèn LED và đồng hồ, đèn hiển thị trạng thái) nếu phát hiện không bình thường phải khắc phục ngay.
Bước 3: Dùng đồng hồ đo điện áp xoay chiều đầu vào, đầu ra của thiết bị nếu phát hiện điện áp ra chưa đạt chuẩn, cần ngắt điện xoay chiều đầu vào kiểm tra thanh quét và bộ điều khiển, khắc phục sự cố theo sách hướng dẫn sửa chữa kỹ thuật của thiết bị.
Bước 4: Bằng mắt kết hợp tay kiểm tra độ vững chắc về cơ khí thiết bị ổn áp xem các trụ đấu nối có bị lỏng hoặc tuột khỏi cầu đấu, độ vững chắc của thiết bị được gá lắp chắc chắn không. Nếu lỏng siết lại cho chắc chắn.
Bước 5: Ghi chép sổ sách theo dõi lý lịch máy.
d) Thực hiện bảo dưỡng cấp 1

## Slide 84
- Bộ nguồn chỉnh lưu
Bước 1: Dùng chổi lông hoặc giẻ mềm, khô lau chùi bên ngoài vỏ thiết bị.
Bước 2: Bằng mắt kết hợp với tay kiểm tra độ vững chắc về cơ khí thiết bị nguồn chỉnh lưu, kiểm tra các ốc vít bắt bên ngoài thiết bị xem các trụ đấu nối có chắc chắn không, độ vững chắc của thiết bị trên giá máy.
Bước 3: Bằng mắt quan sát bên ngoài mặt máy kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị (đồng hồ và các đèn LED hiển thị).
Bước 4: Dùng đồng hồ vôn đo kiểm tra điện áp đầu vào xoay chiều và điện áp đầu ra một chiều 48 VDC của thiết bị, nếu phát hiện các giá trị chưa đạt cần khắc phục ngay.
Bước 5: Dùng tuốc-nơ-vít cách điện, vặn chặt lại các vít đã phát hiện bị lỏng, điều chỉnh điện áp đầu ra cho phù hợp.
Bước 6: Ghi chép sổ sách theo dõi lý lịch máy.
d) Thực hiện bảo dưỡng cấp 1

## Slide 85
- Thiết bị phối hợp BC - 4863
Bước 1: Dùng chổi lông hoặc giẻ mềm, khô lau chùi bên ngoài vỏ thiết bị.
Bước 2: Bằng mắt kết hợp với tay kiểm tra độ vững chắc về cơ khí của bộ phối hợp chia điện 1 chiều BC - 4863, kiểm tra các ốc vít bắt bên ngoài thiết bị xem các trụ đấu nối có chắc chắn không, độ vững chắc của thiết bị trên giá máy.
Bước 3: Bằng mắt quan sát bên ngoài mặt máy kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị, kiểm tra khả năng làm việc theo tài liệu hướng dẫn khai thác sử dụng của thiết bị thông qua đồng hồ và hệ thống đèn LED hiển thị, nếu phát hiện có báo lỗi nguồn hoặc điều gì bất thường cần có phương pháp khắc phục ngay.
Bước 4: Dùng tuốc-nơ-vít cách điện vặn chặt lại các vít đã phát hiện bị lỏng hoặc dùng tay vặn chặt các trụ đấu nguồn ra tải (nếu phát hiện bị lỏng).
Bước 5: Ghi chép sổ sách theo dõi lí lịch máy sau bảo dưỡng.
d) Thực hiện bảo dưỡng cấp 1

## Slide 86
- Bộ chuyển đổi UPS, Inverter
Bước 1: Dùng chổi lông hoặc giẻ mềm, khô lau chùi bên ngoài vỏ thiết bị.
Bước 2: Bằng mắt kết hợp với tay kiểm tra độ vững chắc về cơ khí của thiết bị này, kiểm tra các ốc vít bắt bên ngoài thiết bị, các trụ đấu nối tới ắc qui có chắc chắn không, độ vững chắc của thiết bị trên giá máy.
Bước 3: Bằng mắt quan sát bên ngoài mặt máy kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị (đồng hồ và hệ thống đèn LED hiển thị).
Bước 4: Dùng tuốc-nơ-vít cách điện vặn chặt lại các vít đã phát hiện bị lỏng hoặc dùng tay vặn chặt các trụ đấu nguồn ra ắc qui (nếu có).
Bước 5: Dùng đồng hồ đo điện áp một chiều đầu vào và điện áp xoay chiều đầu ra, nếu có biểu hiện bất thường cần lập kế hoạch báo cáo chỉ huy khắc phục sự cố.
Bước 6: Ghi chép sổ sách theo dõi lý lịch máy sau bảo dưỡng.
d) Thực hiện bảo dưỡng cấp 1

## Slide 87
- Giàn pin năng lượng mặt trời và bộ điều khiển nạp ắc qui
Bước 1: Dùng chổi lông hoặc giẻ mềm, khô lau chùi bên trên bề mặt ngoài của giàn pin.
Bước 2: Bằng mắt kết hợp với tay kiểm tra độ vững chắc về cơ khí của từng tấm pin, kiểm tra các ốc vít bắt bên ngoài thiết bị xem các trụ đấu nối có chắc chắn không, đường cáp dẫn nguồn tới bộ điều khiển có an toàn không, kiểm tra độ vững chắc của thiết bị treo trên giá máy.
Bước 3: Bằng mắt quan sát bên ngoài mặt máy bộ điều khiển nạp, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị (đồng hồ và hệ thống đèn LED hiển thị).
Bước 4: Dùng tuốc-nơ-vít cách điện vặn chặt lại các vít đã phát hiện bị lỏng hoặc dùng tay vặn chặt các trụ đấu nguồn ra ắc qui (nếu có).
Bước 5: Dùng đồng hồ, đo kiểm tra từng đường nguồn từ giàn pin đưa tới bộ điều khiển nạp, xem có sự chênh lệch đáng kể về điện áp không, nếu có cần tìm nguyên nhân khắc phục ngay.
Bước 6: Ghi chép sổ sách theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống giàn pin năng lượng mặt trời sau bảo dưỡng.
d) Thực hiện bảo dưỡng cấp 1

## Slide 88
- Tổ ắc qui
Bước 1: Dùng chổi lông hoặc giẻ mềm, khô lau chùi bên ngoài vỏ của tổ ắc qui.
Bước 2: Bằng mắt kết hợp với tay kiểm tra độ vững chắc về cơ khí của tổ ắc qui trên giá, kiểm tra các trụ đấu, cầu đấu có chắc chắn không, độ vững chắc của thiết bị trên giá.
Bước 3: Bằng mắt quan sát bên ngoài (dùng tay mở nắp đậy các ngăn đối ắc qui hở kiểm tra và bổ sung dung dịch điện phân nếu thấy thiếu).
Bước 4: Dùng bộ đồ nghề sửa chữa vặn chặt lại các ốc bắt cầu nối ắc qui khi phát hiện bị lỏng.
Bước 5: Dùng đồng hồ vôn kế hoặc đồng hồ đo dung lượng ắc qui đo, kiểm tra điện áp ắc quy của từng bình và ghi chép lại các giá trị để theo dõi, lập kế hoạch đề nghị thay thế, sửa chữa (chú ý: Đo hở mạch ắc quy).
d) Thực hiện bảo dưỡng cấp 1

## Slide 89
- Tổ ắc qui
Bước 6: Ngắt từng tổ ắc quy cho ắc quy phóng qua tải giả để kiểm tra, đánh giá chất lượng và dung lượng của ắc quy, sau khi phóng phải lắp đặt vào hệ thống và thực hiện nạp điện cho ắc quy, phải giám sát dòng nạp để tránh hỏng ắc quy và nguồn nắn (chú ý: Thực hiện phóng ắc qui bắt buộc phải có nguồn dự phòng thay thế. Nghiêm cấm ngắt điện AC và cho ắc quy phóng trực tiếp vào thiết bị để kiểm tra ắc quy).
Bước 7: Ghi chép sổ sách theo dõi giá trị của từng bình ắc quy sau bảo dưỡng cấp 1.
Chú ý: Hệ thống đang làm việc bình thường, rất nguy hiểm, dễ mất an toàn thông tin, người bảo quản phải hết sức thận trọng tuyệt đối không làm ngắt bất cứ một Automat nào trong hệ thống, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn.
d) Thực hiện bảo dưỡng cấp 1

## Slide 90
- Bảo đảm thiết bị, phòng máy luôn sạch sẽ, đồng bộ.
- Khắc phục các lỗi tồn đọng, duy trì tình trạng kỹ thuật tốt nhất của thiết bị.
- Phòng ngừa hư hỏng cho thiết bị, bảo đảm tốt thông tin liên lạc.
1
Mục đích
V. BẢO DƯỠNG
B. BẢO DƯỠNG CẤP 2
2
Yêu cầu
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về bảo dưỡng thiết bị.
- Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, trang bị.
- Bảo đảm các điều kiện về an toàn nguồn điện, môi trường.
- Không được làm mất hoặc có nguy cơ làm mất thông tin liên lạc khi chưa được sự cho phép của cấp có thẩm quyền.

## Slide 91
Ngoài các NDBQBD cấp 1 cần bổ sung các nội dung sau:
- Kiểm tra đánh giá tình trạng hoạt động thiết bị trước khi bảo dưỡng.
- Thực hiện tất cả các nội dung của bảo dưỡng 1 nêu trên.
- Hệ thống an toàn, nguồn điện, môi trường, củng cố, khắc phục toàn diện các hệ thống tiếp địa, chống sét, hệ thống nguồn cấp, hệ thống đèn chiếu sáng, các thiết bị PCCN, điều hòa, hút ẩm, hệ thống cửa ra vào và điều kiện môi trường nhà trạm, phòng máy...
- Kiểm tra nghiệm thu chất lượng, đánh giá tình trạng hoạt động của thiết bị sau bảo dưỡng, bàn giao cụ thể cho nhân viên khai thác.
- Củng cố, bổ sung hệ thống sổ sách quản lý kỹ thuật.
- Tổ chức rút kinh nghiệm, huấn luyện kỹ thuật bổ sung cho lực lượng tại chỗ.
3
Các bước thực hiện
B. BẢO DƯỠNG CẤP 2
a) Nội dung chính bảo dưỡng cấp 2

## Slide 92
3. Các bước thực hiện
b) Phương pháp tiến hành
- Chỉ huy thực hiện: Chủ nhiệm Thông tin (Chủ nhiệm Kỹ thuật).
- Lực lượng thực hiện: Do lực lượng kỹ thuật có trình độ kỹ thuật chuyên sâu (các tổ BĐKT cơ động) làm nòng cốt thực hiện theo kế hoạch năm và lực lượng kỹ thuật trực tiếp khai thác vận hành đã được tham gia huấn luyện về công tác bảo dưỡng cấp 2.
- Phương pháp tiến hành cụ thể như sau:
+ Triển khai “kế hoạch BD cấp 2” của đơn vị, tập trung quán triệt mục đích yêu cầu và giao NV cụ thể cho lực lượng THBD.
+ Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, trang bị, vật tư phục vụ BD cấp 2. Chuẩn bị quy trình, tài liệu, mẫu biên bản BĐ có liên quan.
+ Huấn luyện bổ sung quy trình bảo dưỡng cho lực lượng tham gia bảo dưỡng cấp 2 (nếu cần thiết).
+ Thực hành BD, sau BD kiểm tra nghiệm thu chất lượng, đánh giá tình trạng HĐ của TB, bàn giao cụ thể cho nhân viên khai thác.
+ Kết thúc bảo dưỡng cấp 2: Ghi chép sổ sách, tổng hợp báo cáo theo quy định.
- Thời gian không quá 3 ngày.

## Slide 93
- Dụng cụ đo: Máy đo điện trở tiếp đất, đồng hồ vạn năng.
- Dụng cụ cơ khí
+ Sử dụng cùng với bộ đồ nghề sửa chữa nguồn điện được biên chế cho từng đơn vị.
+ Khoan bê tông 01 cái.
+ Máy hút bụi 01 máy.
+ Kìm bóp đầu cos đa năng (M4 - M25).
- Vật liệu
+ Dầu nhớt 5 - 10 lít.
+ Xăng (hoặc dầu diezel) 10 lít.
+ Dung dịch nước cất 5 - 10 lít.
+ Mỡ bảo quản 02kg.
+ Giẻ sạch 01kg.
+ Đầu cốt các loại.
+ Cồn bảo quản 02 lít.
+ Băng dính điện 05 cuộn.
+ Cao su non 02 cuộn.
+ Giấy ráp các loại.
c) Công tác chuẩn bị
3. Các bước thực hiện

## Slide 94
- Thiết bị an toàn
+ Quần áo bảo hộ 05 bộ.
+ Mũ bảo hiểm 02 cái.
+ Dây an toàn 02 bộ.
+ Găng tay cách điện 05 bộ.
- Kiểm tra lý lịch, lập kế hoạch bảo dưỡng chi tiết.
c) Công tác chuẩn bị
3. Các bước thực hiện

## Slide 95
- Tổ máy phát điện
Bước 1: Dùng giẻ sạch, mềm lau chùi vệ sinh công nghiệp sạch sẽ bên ngoài, bầu lọc gió, bảng điều khiển hiển thị, nắp thùng nhiên liệu, vị trí thước thăm dầu bôi trơn.
Bước 2: Bằng mắt kết hợp với tay kiểm tra các trụ đấu nguồn ra, trụ đấu ắc qui, trụ tiếp đất, các ốc vít trên thân và đế máy.
Bước 3: Dùng mắt quan sát trạng thái mặt điều khiển hiển thị xem các núm nút đảo mạch đã đưa về vị trí OFF hoặc đã được an toàn chưa.
Bước 4: Kiểm tra hệ thống nhiên liệu, dầu bôi trơn, hệ thống làm mát, hệ thống điện và tiếp địa, phát động máy, cho TMPĐ mang tải thử, đánh giá khả năng hoạt động của TMPĐ trước khi bảo dưỡng.
+ Làm hết các nội dung bảo dưỡng cấp 1 ở mức sâu hơn.
+ Tháo và vệ sinh công nghiệp bên trong bầu lọc gió, bầu lọc dầu nhớt, bầu lọc nhiên liệu, bộ chế hoà khí (máy xăng).
+ Tháo két nước làm mát, dùng máy bơm thông rửa hệ thống, kiểm tra các vị trí có gioăng cao su nếu phát hiện rò rỉ nước cần thay thế.
+ Kiểm tra vệ sinh công nghiệp bảng điện, bảng điều khiển.
+ Kiểm tra và điều chỉnh khe hở supáp theo quy định của từng loại máy.
d) Thực hiện bảo dưỡng cấp 2
3. Các bước thực hiện

## Slide 96
- Tổ máy phát điện
+ Kiểm tra và điều chỉnh khe hở điện cực bugi của máy chạy xăng (0,5 - 0,7 mm). Đối với máy chạy dầu DIEZEL kiểm tra chất lượng kim phun nhiên liệu và khả năng làm việc của bơm cao áp.
+ Súc rửa thùng nhiên liệu.
+ Kiểm tra sự linh hoạt của bộ điều tốc.
+ Kiểm tra khớp nối cơ điện và tra dầu mỡ vào các gối đỡ.
+ Kiểm tra hệ thống điện và hệ thống tiếp địa của tổ máy phát điện, siết lại các trụ đấu dây.
+ Kiểm tra các thiết bị tự động bảo vệ.
+ Kiểm tra tiếp xúc các tiếp điểm automat, khởi động từ.... Nếu cháy rỗ thì đánh bóng lại hoặc thay thế.
+ Kiểm tra điều chỉnh độ căng dây đai, bắt chặt các bu ly.
+ Kiểm tra điện áp, tỷ trọng và tình trạng kỹ thuật của ắc qui KĐ.
+ Thay dung dịch cho ắc qui khởi động.
+ Nạp đầy điện bổ xung cho ắc qui theo đúng quy trình.
+ Sau khi công việc BD hoàn thành, đấu nối ắc KĐ cho hệ thống. Cho máy chạy thử để kiểm tra tình trạng kỹ thuật và khả năng hoạt động của TMFĐ như độ ổn định điện áp, tần số và khả năng kéo tải của TMPĐ.
d) Thực hiện bảo dưỡng cấp 2

## Slide 97
- Tổ máy phát điện
Bước 5: Dùng bộ đồ nghề sửa chữa, vặn chặt các ốc vít đã bị lỏng, thay dầu bôi trơn tùy thuộc vào từng loại máy và yêu cầu của nhà sản xuất căn cứ vào thời gian làm việc của thiết bị mà thực hiện.
Bước 6: Ghi chép vào sổ theo dõi hoạt động của tổ máy phát điện về tình trạng kỹ thuật sau khi bảo dưỡng.
d) Thực hiện bảo dưỡng cấp 2

## Slide 98
- Hệ thống cung cấp nguồn của các trạm không được phép cắt thông tin
+ Bộ ổn áp xoay chiều đầu vào
Bước 1: Dùng chổi lông hoặc giẻ mềm, khô lau chùi bên ngoài vỏ thiết bị.
Bước 2: Bằng mắt kết hợp tay kiểm tra độ vững chắc về cơ khí thiết bị ổn áp xem các trụ đấu nối có bị lỏng hoặc tuột khỏi cầu đấu, độ vững chắc của thiết bị được gá lắp chắc chắn không.
Bước 3: Bằng mắt kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị (đèn LED và đồng hồ đèn hiển thị trạng thái).
Bước 4: Dùng đồng hồ vôn kế đo điện áp xoay chiều đầu vào, đầu ra, tần số của thiết bị nếu phát hiện điện áp ra chưa đạt chuẩn, cần ngắt điện xoay chiều đầu vào kiểm tra thanh quét và bộ điều khiển, khắc phục sự cố theo sách hướng dẫn sửa chữa kỹ thuật của thiết bị.
Bước 5: Dùng tuốc-nơ-vít cách điện vặn chặt lại các vít đã phát hiện bị lỏng hoặc tuột ra khỏi vị trí ban đầu, hiệu chỉnh lại điện áp đầu ra nếu có hiện tượng sai lệch.
Bước 6: Ghi chép sổ sách theo dõi lý lịch máy.
d) Thực hiện bảo dưỡng cấp 2

## Slide 99
- Hệ thống cung cấp nguồn của các trạm không được phép cắt thông tin
+ Bộ nguồn chỉnh lưu
Bước 1: Dùng chổi lông hoặc giẻ mềm, khô lau chùi bên ngoài vỏ thiết bị.
Bước 2: Bằng mắt kết hợp với tay kiểm tra độ vững chắc về cơ khí thiết bị nguồn chỉnh lưu, kiểm tra các ốc vít bắt bên ngoài thiết bị xem các trụ đấu nối có chắc chắn không, độ vững chắc của thiết bị trên giá máy.
Bước 3: Bằng mắt quan sát bên ngoài mặt máy kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị (đồng hồ và các đèn LED hiển thị) nếu thấy bộ nguồn báo lỗi hoặc đồng hồ hiển thị không chính xác phải có phương pháp khắc phục ngay.
Bước 4: Dùng đồng hồ vôn đo kiểm tra điện áp đầu vào xoay chiều và điện áp đầu ra 1 chiều 48 VDC của thiết bị nếu thiếu hoặc quá cao phải điều chỉnh về điện áp quy định.
Bước 5: Dùng tuốc-nơ-vít cách điện vặn chặt lại các vít phát hiện bị lỏng.
Bước 6: Ghi chép sổ sách theo dõi lý lịch máy.
d) Thực hiện bảo dưỡng cấp 2

## Slide 100
- Hệ thống cung cấp nguồn của các trạm không được phép cắt thông tin
+ Thiết bị phối hợp BC - 4863
Bước 1: Dùng chổi lông hoặc giẻ mềm, khô lau chùi bên ngoài vỏ thiết bị.
Bước 2: Bằng mắt kết hợp với tay kiểm tra độ vững chắc về cơ khí của bộ phối hợp chia điện 1 chiều BC-4863, kiểm tra các ốc vít bắt bên ngoài thiết bị xem các trụ đấu nối có chắc chắn không, độ vững chắc của thiết bị trên giá máy.
Bước 3: Bằng mắt quan sát bên ngoài mặt máy kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị, kiểm tra khả năng làm việc theo tài liệu hướng dẫn khai thác sử dụng của thiết bị thông qua đồng hồ và hệ thống đèn LED hiển thị.
Bước 4: Dùng tuốc-nơ-vít cách điện vặn chặt lại các vít đã phát hiện bị lỏng hoặc dùng tay vặn chặt các trụ đấu nguồn ra tải (nếu có).
Bước 5: Dùng đồng hồ vôn kế đo điện áp 1 chiều đầu vào từ bộ điều khiển nạp ắc qui và điện áp chiều đầu ra tải, nếu có biểu hiện bất thường cần lập kế hoạch báo cáo chỉ huy khắc phục sự cố.
Bước 6: Ghi chép sổ sách theo dõi lí lịch máy.
d) Thực hiện bảo dưỡng cấp 2

## Slide 101
- Hệ thống cung cấp nguồn của các trạm không được phép cắt thông tin
+ Bộ chuyển đổi UPS, Inverter
Bước 1: Dùng chổi lông hoặc giẻ mềm, khô lau chùi bên ngoài vỏ thiết bị.
Bước 2: Bằng mắt kết hợp với tay kiểm tra độ vững chắc về cơ khí của thiết bị này, kiểm tra các ốc vít bắt bên ngoài thiết bị, các trụ đấu nối tới ắc qui có chắc chắn không, độ vững chắc của thiết bị trên giá máy.
Bước 3: Bằng mắt quan sát bên ngoài mặt máy kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị (đồng hồ và HT đèn LED hiển thị).
Bước 4: Dùng tuốc-nơ-vít cách điện vặn chặt lại các vít đã phát hiện bị lỏng hoặc dùng tay vặn chặt các trụ đấu nguồn ra ắc qui (nếu có).
Bước 5: Dùng đồng hồ vôn kế đo điện áp một chiều đầu vào và điện áp xoay chiều đầu ra, nếu có biểu hiện bất thường cần lập kế hoạch báo cáo chỉ huy khắc phục sự cố.
Bước 6: Ghi chép sổ sách theo dõi lý lịch máy sau bảo quản.
d) Thực hiện bảo dưỡng cấp 2

## Slide 102
- Hệ thống cung cấp nguồn của các trạm không được phép cắt thông tin
+ Giàn pin năng lượng mặt trời và bộ điều khiển nạp ắc qui
Bước 1: Dùng chổi lông hoặc giẻ mềm, khô lau chùi bên trên bề mặt ngoài của giàn pin.
Bước 2: Bằng mắt kết hợp với tay kiểm tra độ vững chắc về cơ khí của từng tấm pin, kiểm tra các ốc vít bắt bên ngoài thiết bị xem các trụ đấu nối có chắc chắn không, đường cáp dẫn nguồn tới bộ điều khiển có an toàn không, kiểm tra độ vững chắc của thiết bị treo trên giá máy.
Bước 3: Bằng mắt quan sát bên ngoài mặt máy bộ điều khiển nạp kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị (đồng hồ và hệ thống đèn LED hiển thị).
Bước 4: Dùng tuốc-nơ-vít cách điện vặn chặt lại các vít đã phát hiện bị lỏng hoặc dùng tay vặn chặt các trụ đấu nguồn ra ắc qui (nếu có).
Bước 5: Dùng đồng hồ vôn kế, đo kiểm tra từng đường nguồn từ giàn pin đưa tới bộ điều khiển nạp, xem có sự chênh lệch đáng kể về điện áp không, nếu có cần tìm nguyên nhân khắc phục ngay.
Bước 6: Ghi chép sổ sách theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống giàn pin năng lượng mặt trời sau bảo dưỡng.
d) Thực hiện bảo dưỡng cấp 2

## Slide 103
- Hệ thống cung cấp nguồn của các trạm không được phép cắt thông tin
+ Tổ ắc qui
Bước 1: Dùng chổi lông hoặc giẻ mềm, lau chùi bên ngoài vỏ của tổ ắc qui.
Bước 2: Bằng mắt kết hợp với tay kiểm tra độ vững chắc về cơ khí của tổ ắc qui trên giá, kiểm tra các trụ đấu, cầu đấu có chắc chắn không, độ vững chắc của thiết bị trên giá.
Bước 3: Bằng mắt quan sát bên ngoài (dùng tay mở nắp đậy các ngăn đối ắc qui hở kiểm tra và bổ sung dung dịch điện phân nếu thấy thiếu).
Bước 4: Dùng bộ đồ nghề sửa chữa, vặn chặt lại các ốc bắt cầu nối ắc qui nếu phát hiện bị lỏng (nếu có).
Bước 5: Dùng đồng hồ vôn kế hoặc đồng hồ đo dung lượng ắc quy, đo kiểm tra điện áp ắc quy của từng bình và ghi chép lại các giá trị để theo dõi. (chú ý: Đo hở mạch ắc quy).
d) Thực hiện bảo dưỡng cấp 2

## Slide 104
- Hệ thống cung cấp nguồn của các trạm không được phép cắt thông tin
+ Tổ ắc qui
Bước 6: Dùng tải giả thuần trở phóng ắc quy, chế độ phóng Q/10, tính thời gian phóng để kiểm tra chất lượng của ắc quy. Sau khi phóng phải lắp đặt lại như cũ và thực hiện nạp điện cho tổ ắc quy, chú ý theo dõi dòng nạp để tránh hư hỏng ắc quy và máy nắn. Khi kiểm tra ắc quy, nếu phát hiện hư hỏng phải báo cáo, lập kế hoạch đề nghị thay thế (chú ý: Khi phóng phải có tổ ắc qui dự phòng thay thế để hệ thống làm việc bình thường).
- Ghi chép sổ sách theo dõi lý lịch máy, ghi lại nhật kí của toàn bộ hệ thống nguồn, những tồn tại cần khắc phục ngay nếu có hoặc chưa khắc phục xong phải báo cáo người chỉ huy trực tiếp.
Chú ý: Hệ thống đang làm việc bình thường, rất nguy hiểm, dễ mất an toàn thông tin, người bảo quản phải hết sức thận trọng tuyệt đối không làm ngắt bất cứ một Automat nào trong hệ thống, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn.
d) Thực hiện bảo dưỡng cấp 2

## Slide 105
- Hệ thống cung cấp nguồn của các trạm được phép cắt thông tin
Bước 1:
+ Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các thiết bị trước khi bảo dưỡng.
+ Cắt điện cung cấp cho các thiết bị.
+ Tháo các thiết bị ra khỏi hệ thống.
Bước 2: Kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị
+ Kiểm tra, bảo dưỡng ổn áp
Tháo vỏ.
Vệ sinh cuộn dây, làm sạch bề mặt tiếp xúc của chổi than với cuộn dây.
Vệ sinh mạch điều khiển và toàn bộ máy.
Kiểm tra sự tiếp xúc của chổi than với cuộn dây.
Kiểm tra siết chặt các vị trí đấu nối.
Cấp điện cho ổn áp, kiểm tra sự làm việc của mạch điều khiển. Đo điện áp đầu ra và điều chỉnh để điện áp ra đủ 220 V, kiểm tra và điều chỉnh các thiết bị đo lường.
Cắt điện, lắp vỏ chắc chắn.
d) Thực hiện bảo dưỡng cấp 2

## Slide 106
- Hệ thống cung cấp nguồn của các trạm được phép cắt thông tin
Bước 2: Kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị
+ Kiểm tra bảo dưỡng bộ nguồn P4 - 01
Tháo vỏ.
Tháo, đưa modul chỉnh lưu ra ngoài.
Vệ sinh card lọc và bảo vệ đầu vào, card hiển thị, cảnh báo.
Vệ sinh toàn bộ máy, tra dầu bôi trơn cho quạt gió làm mát điện trở hạn dòng.
Tháo vỏ, vệ sinh các mạch trong modul chỉnh lưu, quạt gió và tra dầu bôi trơn cho quạt gió modul.
Lắp modul và lắp vào bộ nguồn.
Kiểm tra siết chặt các vị trí đấu nối, các giắc cắm.
Cấp điện cho bộ nguồn, Đo kiểm tra và điều chỉnh các mức báo cảnh, điện áp ra, kiểm tra điều chỉnh các thiết bị đo lường.
Lắp vỏ bộ nguồn.
d) Thực hiện bảo dưỡng cấp 2

## Slide 107
- Hệ thống cung cấp nguồn của các trạm được phép cắt thông tin
Bước 2: Kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị
+ Kiểm tra bảo dưỡng thiết bị phối hợp nguồn BC - 4863
Tháo vỏ.
Vệ sinh, kiểm tra card nguồn, chống sét, điều khiển.
Vệ sinh toàn bộ máy.
Kiểm tra các điện trở hạn dòng, các đi ốt shooky, các rơ le cắt thấp.
Kiểm tra siết chặt các vị trí đấu nối, các giắc cắm, trụ đấu tải.
Đấu ắc quy vào thiết bị.
Kiểm tra các đèn hiển thị, cảnh báo và điều chỉnh đặt lại các ngưỡng cảnh báo.
Kiểm tra điều chỉnh các thiết bị đo lường.
Kiểm tra sự làm việc của các rơ le cắt thấp.
Tháo ắc quy, lắp vỏ thiết bị.
d) Thực hiện bảo dưỡng cấp 2

## Slide 108
- Hệ thống cung cấp nguồn của các trạm được phép cắt thông tin
Bước 2: Kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị
+ Kiểm tra bảo dưỡng Ắc quy
Tháo dây đấu nối giữa các bình ắc quy, vệ sinh sạch sẽ các cực, đầu cos, bu lông đai ốc.
Đo điện áp không tải của từng bình và so sánh với tiêu chuẩn.
Đấu nối các bình thành tổ ắc quy có điện áp 48 V.
Đấu tải giả và cho tổ ắc quy phóng với dòng phóng để kiểm tra dung lượng ắc quy, bằng cách đo điện áp của từng bình. Nếu bình nào điện áp giảm nhanh là dung lượng giảm nhiều cần thay thế.
Tháo tải giả, bôi mỡ bảo quản vào các đầu cực.
d) Thực hiện bảo dưỡng cấp 2

## Slide 109
- Hệ thống cung cấp nguồn của các trạm được phép cắt thông tin
Bước 3: Hoàn thiện sau bảo dưỡng các thiết bị
+ Đấu nối các thiết bị vào hệ thống.
+ Kiểm tra siết chặt các vị trí đấu nối.
+ Kiểm tra củng cố dây tiếp đất cho các thiết bị.
+ Cấp điện cho hệ thống, kiểm tra lại sự làm việc của các thiết bị và theo dõi hệ hoạt động của hệ thống.
Bước 4:
+ Ghi chép sổ sách các nội dung dã làm, tình trạng các thiết bị và toàn hệ thống sau bảo dưỡng, các hư hỏng đã khắc phục.
+ Bàn giao và huấn luyện bổ sung.
d) Thực hiện bảo dưỡng cấp 2

## Slide 110
Nội dung bài đã giới thiệu một số hệ thống cung cấp nguồn cho trạm viễn thông hiện nay. Sơ đồ khối, nguyên lý làm việc trên sơ đồ khối và khai thác sử dụng một số thiết bị trong hệ thống cung cấp nguồn. Cách kiểm tra, BQBD và một số hư hỏng thông thường của các thiết bị trong hệ thống cung cấp nguồn. Ôn tập cần nắm được một số hệ thống cung cấp nguồn cho trạm viễn thông hiện nay, các thiết bị trong sơ đồ. Nắm vững khai thác sử dụng một số thiết bị trong hệ thống cung cấp nguồn, cách kiểm tra, BQBD và một số hư hỏng thông thường của các thiết bị trong hệ thống cung cấp nguồn.
KẾT LUẬN